Экспертное заключение №

1. Дата составления заключения:

2. Место составления:

3. Составлено:   экспертом ______________________________ визуальное и инструментальное обследование,  написание заключения, образование высшее, диплом   Московского технологического института, квалификационный аттестат эксперта  № ___

4. Заказчик экспертизы:

5. Объект экспертизы:  система горячего водоснабжения квартиры

6. Задача экспертизы: установить причину  разрушения трубопроводного соединения полотенцесушителя в сантехническом шкафу квартиры по адресу: г. Москва

7. Основание для проведения экспертизы:   Заявка  от _____

8. Дата проведения экспертизы: __________.

9. Описание объекта: Система горячего водоснабжения  отдельной трехкомнатной квартиры находится по адресу: г.Москва, ________________.  29 августа 2008 года произошло разрушение трубопроводного соединения полотенцесушителя  в сантехническом шкафу квартиры. Отводящая труба на полотенцесушитель  разрушена в месте соединения металлопластиковой трубы диаметром 1/2”.  и шарового  крана стояка горячей воды дома (фото №1). На экспертизу представлены следующие документы:

- объявление администрации ГУП ДЕЗ ________________ о температурных                  испытаниях с 27.08.08 г. по 29.08.08 г;

-  Распоряжение Мосжилинспекции о перепланировке жилого помещения №_______________ от _________________

-  Акт о завершении переустройства жилого помещения в жилом доме от 31.01.06г.

Причины разрушения трубопроводного соединения полотенцесушителя рассматривались с учетом особенностей монтажа, качества материала, и условий эксплуатации.

Владельцем квартиры были произведены работы по переустройству сантехнического узла, эти работы выполнялись по распоряжению Мосжилинспекции,  и в дальнейшем были приняты комиссией по акту о завершении переустройства жилого помещения. Нарушений в  выполнении сантехнических работ не выявлено.

10. Исследовательская часть: Внешний визуальный осмотр трубопроводных соединений, сантехнических деталей и материалов системы горячего водоснабжения показал, что применяемые детали и материалы отвечают требованиям качества и надежности для применения во внутренних сантехнических системах жилых многоквартирных домов.

При анализе условий эксплуатации системы горячего водоснабжения дома, выполняемого сотрудниками ГУП ДЕЗ района «Свиблово», были выявлены ряд нарушений, а именно:

- температура нагрева горячей воды превысила предельно допустимую величину 75°С (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда), см. объявление о температурных испытаниях (фото №3);

- давление воды в системе горячего водоснабжения дома (фото №2) превышает предельно допустимую норму 4 атм.

Разрушения трубопроводного соединения полотенцесушителя при допустимом давлении воды и допустимых нагрузках произойти не могло. Вероятность разрушения по иным причинам, не описанным в этом пункте заключения, приближена к нулю.

11. Заключение экспертизы, проведенной визуальным методом:   разрушение трубопроводного соединения полотенцесушителя в сантехническом шкафу квартиры по адресу: ___________________________ произошло в результате нарушения сотрудниками ГУП ДЕЗ района _______________  «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» п.п. 5.3.1, превышено предельно допустимое давление в трубопроводе горячей воды и превышена предельно допустимая температура нагрева горячей воды.

Примечание: Экспертиза проводилась визуальным  методом.

Лабораторные методы не применялись.

Эксперт:__________________________________/

Используемая документация:

СНиП 3.05.01.-85   Здания и сооружения. Внутренние санитарно-технические системы.

ГОСТ 19681-94  Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия.

ГОСТ 6527-68  Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой.

ГОСТ 15763-91 Соединения трубопроводов резьбовые. Общие технические условия.

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Постановление №170 Госстроя РФ от 27.09.2003г.

Приложение

Фото объекта экспертизы

Копия квалификационного аттестата эксперта

Генеральный директор

Приложение 1

Фото №1

Фото №2

Фото №3